# Ausschreibungstext

# Innere Trennwand der Feuerwiderstandsklasse G 30

Ausschreibungsgegenstand:

Transparente Brandschutzverglasung/Festverglasung als nichttragende innere Trennwand der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-131

optional

vertikales Lichtband der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 41021, Teil 13

Systembeschrieb/Fabrikat:

G30 Brandschutzverglasung „PYRAN (5 mm) - Stahlsystem 363“ nach DIN 4102-131

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.14-363

Zulassungsantragsteller	: SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH

Otto-Schott-Str. 13

07745 Jena

bzw.:

G30 Brandschutzverglasung „forster presto G30“ nach DIN 4102-131

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.14-1524

Zulassungsantragsteller	: Forster Rohr- und Profiltechnik AG

Rohmannshornerstr. 6

CH-9320 Arbon

Leistungsbeschreibung:

Liefern und fachgerechter Einbau der Brandschutzverglasung gemäß nachfolgendem Beschrieb:

….. Stück:		Brandschutzverglasung als E (G) 30-Festverglasung nach

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.14-363 oder

Z-19.14-1524

Elementegröße:	B x H in mm………………

Einbaulage:		vertikal (> 80° bis 90°)

## Anforderungen an die Stahlprofile (Pfosten/Riegel)

Stahlrohrprofil als Anschlagprofil, Ausführung gemäß Zulassung, in den Mindestabmessungen von  > 20 mm x > 50 mm x > 1,5 mm

bevorzugte Profilserie:……….

oder

Stahlhohlprofil nach DIN 2395-28, DIN EN 10210-29 bzw. DIN EN 10219-210 der Güte S235...

bevorzugte Profilserie:……….

Ausführung gemäß Zulassung in den Mindestabmessungen von > 20 mm x > 50 mm x > 1,5 mm

oder

Stahlhohlprofil
Profilserie: RP-hermetic-50 
Ausführung gemäß Zulassung in den Mindestabmessungen von > 30 mm x > 50 mm x > 1,5 mm

oder

Stahlhohlprofil aus nichtrostendem Stahl der Sorte X5CrNi18.10 (Werkstoffnummer 1.4301) der Festigkeitsklasse > S 275 oder X5CrNiMo17-12-2 (Werkstoffnummer 1.4401) der Festigkeitsklasse > S 335, 
bevorzugte Profilserie: ……..
Ausführung gemäß Zulassung, in den Mindestabmessungen von  > 20 mm x > 50 mm x > 1,5 mm

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

optional

Verblendung der Profile zusätzlich mit Abdeckprofil gemäß Zulassung in:

Stahl

Aluminium

Messing

Kupfer

Holz

Ausführung Abdeckprofil gemäß nachfolgender Vorgabe:

unbehandelt

eloxiert

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton RAL …….

Anforderungen an den Korrosionsschutz der Stahlprofile

Profile dauerhaft korrosionsgeschützt gemäß nachfolgender Vorgabe:

Edelstahl

feuerverzinkt, Mindestschichtdicke 20 µm

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton nach RAL …….

Sonstige Anforderungen:

s. a. Gütevorschrift für Beschichtungen von Stahl

…….

Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugängliche Stahlteile der Ständer- bzw. Anschlagprofile sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz zu versehen.
Nach dem Zusammenbau zugängliche Stahlteile sind mit einem ab Liefertermin für mindestens noch 3 Monate wirksamen Grundschutz zu versehen.

(s. a. Gütevorschrift für Beschichtungen von Stahl)

zusätzliche Anforderungen: ……………..

## Anforderungen an die Glashalteleisten

Ausführung gemäß Zulassung, Mindestabmessung > 15 mm x > 20 mm x > 1,25 mm in Stahl, Mindestanforderung Güte S235...

Bevorzugte Ausführungsvariante: …….

Ausführung gemäß Zulassung, Mindestabmessung > 15 mm x > 20 mm x > 1,25 mm, Mindestanforderung Güte X5CrNi18.10 od. S X5CrNiMo17-12-2

Bevorzugte Ausführungsvariante: …….

Optional

Verblendung der Glashalteleisten mit Abdeckprofil gemäß Zulassung in:

Stahl

Edelstahl

Aluminium

Messing

Kupfer

Holz

Ausführung Abdeckprofil gemäß nachfolgender Vorgabe:

unbehandelt

eloxiert

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton RAL …….

Befestigung der Glashalteleiste

geschraubt

geklemmt

geklipst

Anforderungen an den Korrosionsschutz der Glashalteleisten

Glashalteleisten dauerhaft korrosionsgeschützt gemäß nachfolgender Vorgabe:

Edelstahl

feuerverzinkt, Mindestschichtdicke 20 µm

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton RAL …….

Sonstige Anforderungen:

s. a. Gütevorschrift für Beschichtungen von Stahl

………………..

Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugängliche Stahlteile sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz zu versehen.

Zusätzliche Anforderungen: ………………

Nach dem Zusammenbau zugängliche Stahlteile sind mit einem ab Liefertermin für mindestens noch 3 Monate wirksamen Grundschutz zu versehen.

(s. a. Gütevorschrift für Beschichtungen von Stahl)

zusätzliche Anforderungen: ……………..

## Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Brandschutzverglasung zulassungskonform einbauen in bzw. anschließen an:

Unten

Mauerwerk nach DIN 1053-13

Porenbeton nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 der Festigkeitsklasse B10 bzw. B15

GKF-Trennwand nach DIN 4102-45, Tab. 48, min. Dicke 100 mm

Die Anschlüsse der Brandschutzverglasung an die angrenzende GKF-Trennwand sind entsprechend den Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.14-363 auszubilden.

Bekleidete Stahlbauteile  F30 nach DIN 4102-22

Bekleidete Holzbauteile  F30 nach DIN 4102-22

Oben

Mauerwerk nach DIN 1053-13

Porenbeton nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 der Festigkeitsklasse B10 bzw. B15

GKF-Trennwand nach DIN 4102-45, Tab. 48, min. Dicke 100 mm

Die Anschlüsse der Brandschutzverglasung an die angrenzende GKF-Trennwand sind entsprechend den Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.14-363 auszubilden.

Bekleidete Stahlbauteile  F30 nach DIN 4102-22

Bekleidete Holzbauteile  F30 nach DIN 4102-22

Seitlich (rechts)

Mauerwerk nach DIN 1053-13

Porenbeton nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 der Festigkeitsklasse B10 bzw. B15

GKF-Trennwand nach DIN 4102-45, Tab. 48, min. Dicke 100 mm

Die Anschlüsse der Brandschutzverglasung an die angrenzende GKF-Trennwand sind entsprechend den Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.14-363 auszubilden.

Bekleidete Stahlbauteile  F30 nach DIN 4102-22

Bekleidete Holzbauteile  F30 nach DIN 4102-22

Seitlich (links)

Mauerwerk nach DIN 1053-13

Porenbeton nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 der Festigkeitsklasse B10 bzw. B15

GKF-Trennwand nach DIN 4102-45, Tab. 48, min. Dicke 100 mm

Die Anschlüsse der Brandschutzverglasung an die angrenzende GKF-Trennwand sind entsprechend den Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.14-363 auszubilden.

Bekleidete Stahlbauteile  F30 nach DIN 4102-22

Bekleidete Holzbauteile  F30 nach DIN 4102-22

Die Anschlüsse an die angrenzenden Bauteile sind entsprechend den brandschutztechnischen Anforderungen auszubilden und mittels für den Einbau geeigneter und zugelassener Dichtmaterialien abzudichten.

## Weitergehende Anforderungen an die komplette Verglasung

Für die Brandschutzverglasung ist der Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit für die Gesamtkonstruktion gegenüber stoßartiger Belastung sowie statischer Belastung nach z. B. DIN 4103-1 bzw.  DIN 1055 bzw. TRLV zu führen (siehe auch Hinweise und Vorgaben gemäß Zulassung Z-19.14-363).

Einbaubereich: ……..

anzusetzende Linien-/Verkehrslast: ………………

anzusetzende Beanspruchungen gegenüber einem weichen Stoß: ……..

anzusetzende Windlasten: …………

anzusetzende Anforderungen gemäß TRAV

ja

Kategorie:  A	 C2	       C3

nein

Anforderungen an Ausfüllungen

Ausführung nichttransparenter Ausfüllungen, Ausführung und zulässige Einbaugröße  gemäß Zulassung, unter Beachtung nachfolgender Anforderungen:

Brandschutzbauplatte farbbeschichtet, Farbton und Design nach Vorgabe des
 			Architekten, RAL ….

Brandschutzbauplatte, bekleidet mit Aluminium

Brandschutzbauplatte, bekleidet mit Stahlblech

Brandschutzbauplatte, bekleidet mit ESG, klar

Brandschutzbauplatte, bekleidet mit ESG, bedruckt,
Farbton und Design nach Vorgabe des Architekten, RAL ….

Größe der Ausfüllung: B x H in mm ………………………………

## Anforderungen an das Glas

## Vorbeschrieb:

Als Brandschutzglas ist ein monolitisches, vorgespanntes Borosilikatglas zu verwenden.

## Der Glaseinstand muß zwingend umlaufend 15 mm + 2 mm betragen.

Bei Einfachverglasungen sind grundsätzlich Gläser in Weißglasoptik (Farbwiedergabeindex ca. 100%) zu verwenden.

Die Glastragklötze müssen aus druckfestem und nicht brennbarem Material sein.

Der Einbau der Gläser hat entsprechend der Richtlinien des Institutes des Glaserhandwerkes zu erfolgen.

Das Glas ist wie folgt einzubauen:

mittig

außermittig

Einzusetzender Glastyp:

1. Einfachglas:

PYRAN white gemäß Zulassung in   5 mm

bzw.

PYRANS gemäß Zulassung in  5mm

Anforderungen an die einzusetzenden Gläser:

Schalldämmwert: ….dB

Ausführung als raumhohe Verglasung

Ausführung als Oberlichtverglasung

Ausführung als absturzsichernde Verglasung (Achtung ZiE erforderlich!)

Ausführung als Sicherheitsverglasung

Ausführung als ballwurfsichere Verglasung

Ausführung bedruckt, 
      Design und Farbe nach Vorgabe des Architekten: …..
  Ausführung sandgestrahlt, vollflächig od. partiell, 
      Ausführung und Design nach Vorgabe des Architekten: ….

Auswahl und Dimensionierung nach statischen und baurechtlichen Erfordernissen unter Beachtung der zulässigen Glasgrößen gemäß Zulassung.

Scheibengröße: B x H in mm ………………………………………

2. Isolierglas

SCHOTT ISO PYRAN white gemäß Zulassung

bzw.

SCHOTT ISO PYRANS gemäß Zulassung unter Beachtung nachfolgender

Anforderungen an die einzusetzenden Gläser:

Ug-Wert : < 1,4 W/m²

Lichttransmission: …… %

g-Wert: …… %

Schalldämmwert: ….dB

Ausführung als raumhohe Verglasung

Ausführung als absturzsichernde Verglasung (Achtung ZiE erforderlich!)

Ausführung als Sicherheitsverglasung

Ausführung als ballwurfsichere Verglasung

Ausführung bedruckt,

Design und Farbe nach Vorgabe des Architekten: …..
  Ausführung sandgestrahlt, vollflächig od. partiell, 
      Ausführung und Design nach Vorgabe des Architekten

Auswahl und Dimensionierung nach statischen und baurechtlichen Erfordernissen unter Beachtung der zulässigen Glasgrößen gemäß Zulassung.

Scheibengröße: B x H in mm ………………………………………

## Weitere Anforderungen:

Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe müssen in ihren Eigenschaften dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechen und untereinander verträglich sein.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Gemäß Punkt 2.2.2.3 der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung ist die Brandschutzverglasung mit einem Stahlblechschild zu kennzeichnen, welches auf den Rahmen der Brandschutzverglasung zu schrauben ist.

Mitgeltende Normen und Richtlinien

1	DIN 4102-13: 1990-05	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen;

Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

2	DIN 4102-2: 1977-09	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe,

Anforderungen und Prüfungen

3	DIN 1053-1:		Mauerwerk; Berechnungen und Ausführungen (in der jeweils geltenden

Ausgabe)

4	DIN 1045:		Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung (in der jeweils geltenden

Ausgabe)

5	DIN 4102-4: 1994-03	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und

Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile.

8	DIN 2395-2		Geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem und quadratischem

Querschnitt (in der jeweils geltenden Ausgabe)

9	DIN EN 10210-2:1997-11	Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und

aus Feinkornbaustählen; Teil 2: Grenzabmaße, Maße und statische Werte.

10	DIN EN 10219-2:1997-11	Kaltgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten

Baustählen und aus Feinkornbaustählen; Teil 2: Grenzabmaße, Maße und

statische Werte.

11	DIN 4103-1: 1984-07	Nichttragende innere Trennwände; Anforderungen, Nachweise

12	DIN 4102-1: 1998-05 	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe,

Anforderungen und Prüfungen

13	DIN 18180		Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Prüfung (in der jeweils geltenden

Ausgabe)

DIN EN 10111		Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichem Stahl

Z-70.4-34		Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – Thermisch vorgespanntes Borosilicatglas PYRAN®S

Weiterhin sind die für eine ordnungsgemäße Ausführung der Verglasung geltenden Vorgaben der Lieferanten der Komponenten sowie existenten Normen, Technischen Regeln des DIBt  und Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks zu beachten.