# Ausschreibungstext

# Innere Trennwand der Feuerwiderstandsklasse G 30 in rahmenloser Ausführung

Ausschreibungsgegenstand:

Transparente Brandschutzverglasung/Festverglasung als nichttragende innere Trennwand der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102 -131 in rahmenloser bzw. Stoßfugenverglasung

Systembeschrieb/Fabrikat:

G 30 - Brandschutzverglasung „PYRAN® S-SF – System 5 – G 30“ nach DIN 4102-131

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.14-1921

Zulassungsantragsteller	: SCHOTT JENAer GLAS GmbH

Otto-Schott-Str. 13

07745 Jena

Leistungsbeschreibung:

Liefern und fachgerechter Einbau der Brandschutzverglasung gemäß nachfolgendem Beschrieb:

….. Stück:		Brandschutzverglasung als E (G) 30 - Festverglasung nach

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.14-1921

Elementegröße:	B x H in mm………………

Einbaulage:		vertikal (> 80° bis 90°)

## Anforderungen an die Rahmen- und Glashalteleisten

Vollholzprofile und Glashalteleisten aus Nadel- oder Laubholz nach DIN 4074-1 bzw. DIN 4074-5 oder Brettschichtholz nach DIN 1052, Rohdichte > 470 kg/m gemäß Zulassung in den Mindestabmessungen von > 40 mm x > 68 mm bzw. > 25 mm x > 28 mm 
Holzart und/oder Dekor nach Vorgabe des Architekten.
Holzart/Dekor: …..
optional
farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten,
Farbton RAL ……

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

oder

Stahlhohlprofil nach DIN EN 10210-1 bzw. DIN EN 10219-1 der Stahlsorte S235JRH (Werkstoffnummer 1.0039) bzw. Stahlhohlprofile nach DIN EN 10305-5 der Stahlsorte E235 (Werkstoffnummer 1.0308) gemäß Zulassung, in den Mindestabmessungen von  
> 60 mm x > 20 mm x > 2 mm. Diese Profile dienen gleichzeitig der Glashalterung.

Profile korrosionsgeschützt gemäß nachfolgender Vorgabe:

feuerverzinkt, Mindestschichtdicke 20 µm

pulverbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton nach RAL ………

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton nach RAL …….

oder

Stahlhohlprofil nach DIN EN 10210-1 bzw. DIN EN 10219-1 der Stahlsorte S235JRH (Werkstoffnummer 1.0039) bzw. Stahlhohlprofile nach DIN EN 10305-5 der Stahlsorte E235 (Werkstoffnummer 1.0308) gemäß Zulassung, in den Mindestabmessungen von > 20 mm x > 15 mm x > 2 mm. Die Profile sind außenseitig mit > 15 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A) Silikat-Brandschutzbauplatten vom Typ „PROMATEC-H“, gemäß abP Nr. P-MPA-E-00-643 oder zementgebundenen Bauplatten vom Typ Typ „AESTUVER“ gemäß abP Nr. P-SAC 02/III-287 zu bekleiden.

Wahlweise dürfen die Bauplatten an den Sichtseiten mit Profilen aus Aluminium oder Stahl bekleidet werden:

optional

Ausführung mit Abdeckprofil aus Aluminium gemäß nachfolgender

Vorgabe

unbehandelt

eloxiert

pulverbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton RAL ………

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton RAL ………

oder

Ausführung mit Abdeckprofil aus Stahl gemäß nachfolgender Vorgabe

  pulverbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten,
      Farbton RAL ………

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, 
Farbton RAL ………

Anforderungen an den Korrosionsschutz der Stahlprofile

Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugängliche Glashalteleisten bzw. Ständer- bzw. Anschlagprofile sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz zu versehen. Nach dem Zusammenbau zugängliche Stahlteile sind mit einem ab Liefertermin für mindestens noch 3 Monate wirksamen Grundschutz zu versehen.

Profile dauerhaft korrosionsgeschützt gemäß nachfolgender Vorgabe:

feuerverzinkt, Mindestschichtdicke 20 µm

pulverbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton nach RAL ………

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton nach RAL …….

Sonstige Anforderungen:

s. a. Gütevorschrift für Beschichtungen von Stahl

…….

## Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Brandschutzverglasung zulassungskonform einbauen in bzw. anschließen an:

Unten

Mauerwerk nach DIN 1053-13

Porenbeton nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 der Festigkeitsklasse B10 bzw. B15

GKF-Trennwand nach DIN 4102-45, Tab. 48, min. Dicke 100 mm

Die Anschlüsse der Brandschutzverglasung an die angrenzende GKF-Trennwand sind entsprechend den Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.14-1921 (Punkt 4.3) auszubilden.

Oben

Mauerwerk nach DIN 1053-13

Porenbeton nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 der Festigkeitsklasse B10 bzw. B15

GKF-Trennwand nach DIN 4102-45, Tab. 48, min. Dicke 100 mm

Die Anschlüsse der Brandschutzverglasung an die angrenzende GKF-Trennwand sind entsprechend den Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.14-363 (Punkt 4.3) auszubilden.

Seitlich (rechts)

Mauerwerk nach DIN 1053-13

Porenbeton nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 der Festigkeitsklasse B10 bzw. B15

GKF-Trennwand nach DIN 4102-45, Tab. 48, min. Dicke 100 mm

Die Anschlüsse der Brandschutzverglasung an die angrenzende GKF-Trennwand sind entsprechend den Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.14-363 (Punkt 4.3) auszubilden.

Bekleidete Stahlbauteile  F30 nach DIN 4102-4, -4/A1, Tab. 95

Bekleidete bzw. klassifizierte Holzbauteile  F30 nach DIN 4102-4, -4/A1, Tab. 84

Seitlich (links)

Mauerwerk nach DIN 1053-13

Porenbeton nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 der Festigkeitsklasse B10 bzw. B15

GKF-Trennwand nach DIN 4102-45, Tab. 48, min. Dicke 100 mm

Die Anschlüsse der Brandschutzverglasung an die angrenzende GKF-Trennwand sind entsprechend den Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.14-363 (Punkt 4.3) auszubilden.

Bekleidete Stahlbauteile  F30 nach DIN 4102-4, -4/A1, Tab. 95

Bekleidete bzw. klassifizierte Holzbauteile  F30 nach DIN 4102-4, -4/A1, Tab. 84

Die Anschlüsse an die angrenzenden Bauteile sind entsprechend den brandschutztechnischen Anforderungen auszubilden und mittels für den Einbau geeigneter und zugelassener Dichtmaterialien abzudichten.

## Weitergehende Anforderungen an die komplette Verglasung

Für die Brandschutzverglasung ist der Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit für die Gesamtkonstruktion gegenüber stoßartiger Belastung sowie statischer Belastung nach z. B. DIN 4103-1 bzw.  DIN 1055 bzw. TRLV zu führen (siehe auch Hinweise und Vorgaben gemäß Zulassung Z-19.14-1921).

Einbaubereich: ……..

anzusetzende Linien-/Verkehrslast: ………………

anzusetzende Beanspruchungen gegenüber einem weichen Stoß: ……..

anzusetzende Windlasten: …………

anzusetzende Anforderungen gemäß TRAV

ja

Kategorie:  A	 C2	       C3

nein

## Anforderungen an das Glas

## Vorbeschrieb:

Als Brandschutzglas ist ein monolitisches, vorgespanntes Borosilikatglas zu verwenden.

## Der Glaseinstand muß zwingend umlaufend 20 mm + 2 mm betragen.

Bei Einfachverglasungen sind grundsätzlich Gläser in Weißglasoptik (Farbwiedergabeindex ca. 100%) zu verwenden.

Die Glastragklötze müssen aus druckfestem und nicht brennbarem Material sein.

Der Einbau der Gläser hat entsprechend der Richtlinien des Institutes des Glaserhandwerkes zu erfolgen.

Das Glas ist mittig einzubauen.

Einzusetzender Glastyp:

Einfachglas:

PYRANS gemäß Zulassung in  6mm

Anforderungen an die einzusetzenden Gläser:

Schalldämmwert: ….dB

Ausführung als raumhohe Verglasung

Ausführung als Oberlichtverglasung

Ausführung als absturzsichernde Verglasung (Achtung ZiE erforderlich!)

Ausführung als ballwurfsichere Verglasung

Ausführung bedruckt, Design und Farbe nach Vorgabe des Architekten
  Ausführung sandgestrahlt, vollflächig od. partiell, Ausführung und Design nach

Vorgabe des Architekten

Fugendichtstoff  in Farbe grau, schwarz

Auswahl und Dimensionierung nach statischen und baurechtlichen Erfordernissen unter Beachtung der zulässigen Glasgrößen gemäß Zulassung.

## Weitere Anforderungen:

Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe müssen in ihren Eigenschaften dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechen und untereinander verträglich sein.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Gemäß Punkt 2.2.2.3 bzw. 2.2.2.4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Brandschutzverglasung mit einem Stahlblechschild zu kennzeichnen, welches auf den Rahmen der Brandschutzverglasung dauerhaft zu befestigen ist.

Mitgeltende Normen und Richtlinien

1	DIN 4102-13: 1990-05	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen;

Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

2	DIN 4102-2: 1977-09	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe,

Anforderungen und Prüfungen

3	DIN 1053-1:		Mauerwerk; Berechnungen und Ausführungen (in der jeweils geltenden

Ausgabe)

4	DIN 1045:		Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung (in der jeweils geltenden

Ausgabe)

5	DIN 4102-4: 1994-03	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und

Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile.

8	DIN 2395-2		Geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem und quadratischem

Querschnitt (in der jeweils geltenden Ausgabe)

9	DIN EN 10210-2:1997-11	Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und

aus Feinkornbaustählen; Teil 2: Grenzabmaße, Maße und statische Werte.

10	DIN EN 10219-2:1997-11	Kaltgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten

Baustählen und aus Feinkornbaustählen; Teil 2: Grenzabmaße, Maße und

statische Werte.

11	DIN 4103-1: 1984-07	Nichttragende innere Trennwände; Anforderungen, Nachweise

12	DIN 4102-1: 1998-05 	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe,

Anforderungen und Prüfungen

13	DIN 18180		Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Prüfung (in der jeweils geltenden

Ausgabe)

DIN EN 10111		Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichem Stahl

Z-70.4-34		Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – Thermisch vorgespanntes Borosilicatglas PYRAN®S

Weiterhin sind die für eine ordnungsgemäße Ausführung der Verglasung geltenden Vorgaben der Lieferanten der Komponenten sowie die existenten Normen, Technischen Regeln des DIBt  und Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks zu beachten.