# Ausschreibungstext

# Innere Trennwand der Feuerwiderstandsklasse G 90

Ausschreibungsgegenstand:

Transparente Brandschutzverglasung/Festverglasung als nichttragende innere Trennwand der Feuerwiderstandsklasse G 90 nach DIN 41021, Teil 13

Systembeschrieb/Fabrikat:

G 90 Brandschutzverglasung „PYRANÒ S - Stahlsystem 3 – G 90“ nach DIN 4102-131

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.14-1233

Zulassungsantragsteller	: SCHOTT JENAer GLAS GmbH

Otto-Schott-Str. 13

07745 Jena

bzw.:

G 90 Brandschutzverglasung „Jansen ECONOMY 60 G 90“ nach DIN 4102-131

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.14-1252

Zulassungsantragsteller	: Jansen AG

Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk
Industriestraße 34

CH-9463 Oberriet

Leistungsbeschreibung:

Liefern und fachgerechter Einbau der Brandschutzverglasung gemäß nachfolgendem Beschrieb:

….. Stück:		Brandschutzverglasung als E (G) 90-Festverglasung nach

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.14-1233 oder 
Z-19.14-1252

Elementegröße:	B x H in mm………………

Einbaulage:		vertikal (> 80° bis 90°)

## Anforderungen an die Stahlprofile (Pfosten/Riegel)

Stahlrohrprofil als Anschlagprofil, 
Ausführung gemäß Zulassung, in den Mindestabmessungen von  > 80 mm x > 40 mm x > 2 mm

bevorzugte Profilserie:……….

oder

Stahlhohlprofil nach DIN 2395-28, DIN EN 10305-5, DIN EN 10210-29, bzw. DIN EN 10219-210 der Güte 235JR bzw. S235JRG2 nach DIN EN 10025 bzw. S280GD+Z275MA-CE nach DIN EN 10326 
Ausführung gemäß Zulassung in den Mindestabmessungen von > 80 mm x > 40 mm x > 2 mm bzw. > 70 mm x > 60 mm x > 1,75 mm

bevorzugte Profilserie:……….

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Anforderungen an den Korrosionsschutz der Stahlprofile

Profile dauerhaft korrosionsgeschützt gemäß nachfolgender Vorgabe:

feuerverzinkt, Mindestschichtdicke 20 µm

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton nach RAL …….

Sonstige Anforderungen:

s. a. Gütevorschrift für Beschichtungen von Stahl

…….

Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugängliche Stahlteile der Ständer- bzw. Anschlagprofile sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz zu versehen.

zusätzliche Anforderungen: ……………..

Nach dem Zusammenbau zugängliche Stahlteile sind mit einem ab Liefertermin für mindestens noch 3 Monate wirksamen Grundschutz zu versehen.

(s. a. Gütevorschrift für Beschichtungen von Stahl)

zusätzliche Anforderungen: ……………..

## Anforderungen an die Glashalteleisten

Stahlrohrprofile nach DIN EN 10210-1, DIN EN 10219-1 oder DIN EN 10305-5 der Stahlsorte S235JR oder S235JRG2 nach DIN EN 10305
Ausführung gemäß Zulassung in den Mindestabmessungen von > 25 mm x > 25 mm x > 2 mm

Bevorzugte Ausführungsvariante: …….

oder

Stahlwinkel nach DIN 1022 oder DIN EN 10025 und DIN EN  10056 oder DIN 59370 der Stahlsorte
Ausführung gemäß Zulassung in den Mindestabmessung > 25 mm x > 25 mm x > 3 mm

Bevorzugte Ausführungsvariante: ……

optional

Ausführung der Glashalteleisten mit Abdeckprofil gemäß Zulassung in:

Stahl

Aluminium

Ausführung Abdeckprofil gemäß nachfolgender Vorgabe:

unbehandelt

eloxiert

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton RAL …….

Anforderungen an den Korrosionsschutz der Glashalteleisten

Glashalteleisten dauerhaft korrosionsgeschützt gemäß nachfolgender Vorgabe:

feuerverzinkt, Mindestschichtdicke 20 µm

farbbeschichtet, Farbton nach Vorgabe des Architekten, Farbton RAL …….

Sonstige Anforderungen:

s. a. Gütevorschrift für Beschichtungen von Stahl

………………..

Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugängliche Teile der Glashalteleisten sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz zu versehen.

zusätzliche Anforderungen: ……………..

Nach dem Zusammenbau zugängliche Stahlteile sind mit einem ab Liefertermin für mindestens noch 3 Monate wirksamen Grundschutz zu versehen.

(s. a. Gütevorschrift für Beschichtungen von Stahl)

zusätzliche Forderungen: ……………..

## Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Brandschutzverglasung zulassungskonform einbauen in bzw. anschließen an:

Unten

Mauerwerk nach DIN 1053-13 > 115 mm

Porenbeton > 175 mm nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 10454 der Festigkeitsklasse C8/19 bzw. C12/15

Bekleidete Stahlbauteile  F 90 nach DIN 4102-22

Oben

Mauerwerk nach DIN 1053-13 > 115 mm

Porenbeton > 175 mm nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 10454 der Festigkeitsklasse C8/19 bzw. C12/15

Bekleidete Stahlbauteile  F 90 nach DIN 4102-22

Seitlich (rechts)

Mauerwerk nach DIN 1053-13 > 115 mm

Porenbeton > 175 mm nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 10454 der Festigkeitsklasse C8/19 bzw. C12/15

GKF-Trennwand nach DIN 4102-45, Tab. 48, min. Dicke 100 mm

Die Anschlüsse der Brandschutzverglasung an die angrenzende GKF-Trennwand sind entsprechend den Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.14-1233 (Punkt 4.3) auszubilden.

Bekleidete Stahlbauteile  F 90 nach DIN 4102-22

Seitlich (links)

Mauerwerk nach DIN 1053-13 > 115 mm bzw. > 150 mm

Porenbeton > 175 mm nach DIN V 41657

Beton- bzw. Stahlbeton nach DIN 10454 der Festigkeitsklasse C8/19 bzw. C12/15

GKF-Trennwand nach DIN 4102-45, Tab. 48, min. Dicke 100 mm

Die Anschlüsse der Brandschutzverglasung an die angrenzende GKF-Trennwand sind entsprechend den Vorgaben der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.14-1233 (Punkt 4.3) auszubilden.

Bekleidete Stahlbauteile  F 90 nach DIN 4102-22

Die Anschlüsse an die angrenzenden Bauteile sind entsprechend den brandschutztechnischen Anforderungen auszubilden und mittels für den Einbau geeigneter und zugelassener Dichtmaterialien abzudichten.

## Weitergehende Anforderungen an die komplette Verglasung

Für die Brandschutzverglasung ist der Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit für die Gesamtkonstruktion gegenüber stoßartiger Belastung sowie statischer Belastung nach z. B. DIN 4103-1 bzw.  DIN 1055 bzw. TRLV zu führen (siehe auch Hinweise und Vorgaben gemäß Zulassung Z-19.14-1233).

Einbaubereich: ……..

anzusetzende Linien-/Verkehrslast: ………………

anzusetzende Beanspruchungen gegenüber einem weichen Stoß: ……..

anzusetzende Windlasten: …………

anzusetzende Anforderungen gemäß TRAV

ja

Kategorie:  A	 C2	       C3

nein

## Anforderungen an das Glas

## Vorbeschrieb:

Als Brandschutzglas ist ein monolitisches, vorgespanntes Borosilikatglas zu verwenden.

## Der Glaseinstand muß zwingend umlaufend 20 mm bzw. 15 mm + 3 mm betragen.

Bei Einfachverglasungen sind grundsätzlich Gläser in Weißglasoptik (Farbwiedergabeindex ca. 100%) zu verwenden.

Die Glastragklötze müssen aus druckfestem und nicht brennbarem Material sein.

Der Einbau der Gläser hat entsprechend der Richtlinien des Institutes des Glaserhandwerkes zu erfolgen.

Das Glas ist generell mittig einzubauen.

Einzusetzender Glastyp:

PYRANS gemäß Zulassung in  6mm

Anforderungen an die einzusetzenden Gläser:

Schalldämmwert: ….dB

Ausführung als raumhohe Verglasung

Ausführung als Oberlichtverglasung

Ausführung als absturzsichernde Verglasung (Achtung ZiE erforderlich!)

Ausführung als Sicherheitsverglasung

Ausführung als ballwurfsichere Verglasung

Ausführung bedruckt
Design und Farbe nach Vorgabe des Architekten

Ausführung sandgestrahlt, vollflächig od. partiell
Ausführung und Design nach Vorgabe des Architekten ….

Ausführung mit Blindsprossen oder Zierleisten in < 40 mm,
im Abstand von > 200 mm

Ausführung und Design nach Vorgabe des Architekten ….

Auswahl und Dimensionierung nach statischen und baurechtlichen Erfordernissen unter Beachtung der zulässigen Glasgrößen gemäß Zulassung.

Scheibengröße: B x H in mm ………………………………………

## Weitere Anforderungen:

Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe müssen in ihren Eigenschaften dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechen und untereinander verträglich sein.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Gemäß Punkt 2.2.2.3 der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung ist die Brandschutzverglasung mit einem Stahlblechschild zu kennzeichnen, welches auf den Rahmen der Brandschutzverglasung zu schrauben ist.

Mitgeltende Normen und Richtlinien

1	DIN 4102-13: 1990-05	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen;

Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

2	DIN 4102-2: 1977-09	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe,

Anforderungen und Prüfungen

3	DIN 1053-1:		Mauerwerk; Berechnungen und Ausführungen (in der jeweils geltenden

Ausgabe)

4	DIN 1045-1:2001-07	Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung (in der jeweils geltenden

Ausgabe)

5	DIN 4102-4: 1994-03	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und

Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

7	DIN V 4165:2003-06	Porenbetonsteine; Plansteine und Planelemente

8	DIN 2395-2		Geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem und quadratischem

Querschnitt (in der jeweils geltenden Ausgabe)

9	DIN EN 10210-2:1997-11	Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und

aus Feinkornbaustählen; Teil 2: Grenzabmaße, Maße und statische Werte.

10	DIN EN 10219-2:1997-11	Kaltgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten

Baustählen und aus Feinkornbaustählen; Teil 2: Grenzabmaße, Maße und

statische Werte.

11	DIN 4103-1: 1984-07	Nichttragende innere Trennwände; Anforderungen, Nachweise

12	DIN 4102-1: 1998-05 	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe,

Anforderungen und Prüfungen

13	DIN 18180		Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Prüfung (in der jeweils geltenden

Ausgabe)

DIN EN 10111		Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichem Stahl

Z-70.4-34		Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – Thermisch vorgespanntes Borosilicatglas PYRAN®S

Weiterhin sind die für eine ordnungsgemäße Ausführung der Verglasung geltenden Vorgaben der Lieferanten der Komponenten sowie existenten Normen, Technischen Regeln des DIBt  und Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks zu beachten.